## 版本说明
修订记录
序号 | 协议名称 | 修订内容 | 修改人 | 修改日期 | 修改后版本
1 | SRNE低压BMS MODBUS寄存器地址表 | 第一稿 | cbl | 2023-3-15 | V1.0
2 |  | 更改了系统总电流， 添加历史数据定时存储间隔（1-60min） 历史数据个数修改为500条 增加芯片温度过高告警（未加） 充电反接 由状态2移动到状态1 状态2删除了一个多的加热状态 失效状态删除BMS通讯失败，删除bit3预留位，wifi通讯故障改为逆变器通讯故障 添加告警2，保护2 充放电过流保护告警分为1，2 写完程序后，所有告警位，保护位需要再核对一次 关闭加热温度 实际无效 增加了标定系数、电流PCB增益矫正功能值
3
4
6
7
8
9
10

## 协议
低压BMS MODBUS监控协议寄存器地址表
说明： 1. 产品类型代码：0x40 2. 倍率是指实际值比寄存器值的倍数，例如倍率为0.1，则实际值为寄存器的值*0.1
地址 0300~6FFF | 长度 | 名称 | 英文名称 | 读写 | 倍率 | 单位 | 显示 格式 | 有无符号 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
P00 产品信息区
A | 1 | 系统最高支持电压和额定充电电流 | MaxVoltAndIchargRage | R | 1 | - | %d | 无 |  |  | 30C8 | 高8位:系统电压 低8位:额定充电电流 0CH(十进制12) 0AH(十进制10) 18H(十进制24) 14H(十进制20) 24H(十进制36) 1EH(十进制30) 30H(十进制48) 2DH(十进制45) 60H(十进制96) 3CH(十进制60)
B | 1 | 额定放电电流和产品类型 | IdischgRateAndMachType | R | 1 | - | %d | 无 |  |  | C842 | 高8位:额定放电电流 0AH(十进制10) 14H(十进制20) 1EH(十进制30) 2DH(十进制45) 3CH(十进制60) ... 低8位:产品类型 【00-1F】 00:太阳能控制器 01:太阳能路灯控制器 03:并网逆变器 04:控逆一体机(逆变器) 05:工频离网逆变器 06:电池保护器 【20-2F】 20:逆变器 （控制器这边开发） 21-2F:预留 【30-3F】 30:智能充电器 31:DC充电器（MPPT) 32:DC-DC充电器 【40-4F】 40:智能锂电池 41:移动电池包 42：低压BMS 【50-5F】 50:智能电池检测 51:电池检测仪 52:库仑计 【60-6F】 60:LCD串口屏 【70-7F】
C | 8 | 产品规格，（设备规格） | ProductTypeStr | R | 1 | - | %s | 无
14 | 2 | 软件版本 | SoftWareVersion | R | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | V1.2.3.4 14：高8位 1 14：低8位 2 15：高8位 3 15：低8位 4 | 程序实际应用 如V2.3.4
16 | 2 | 硬件版本 | HardWareVersion | R | 1 | - | %x | 无
18 | 2 | 产品序列号 | ProductSN | R | 1 | - | %x | 无
1A | 1 | 设备地址 | Rs485Addr | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 247 |  | 开发APP下发指令首地址都用FF(设备无论设置了什么地址都能响应) 因为APP与蓝牙模块建立连接后已经是唯一通讯通道 如果不是使用蓝牙功能，如485多机并联的禁止FF首地址下发
1B | 1 | 逆变器与BMS通信协议选择 | SelectBmsVer | RW | 1 | - | %d | 无 |  |  | 0 | 选择BMS协议 高8bit can协议: 0：Pylon/派能 1：Growatt/古瑞瓦特 2：Victron/Victron 3: Goodwe/固德威 4：Solis/GinLong/锦浪 5：Luxpower/鹏城 6：Sofar/首航 7：KStar/科士达 8：SMA/SMA 9: MEGAREVO/迈格瑞能 10:Afore/艾伏 低8bit 485协议: 0：Pylon/派能 1：Growatt/古瑞瓦特 2：SRNE/硕日 3: Deye/德业 4：Voltronic/日月元 5：Paceic/沛城
1C | 1 | LCD屏和BMS通讯协议选择 | LcdBmsVer | RW | 1 | - | %d | 无 |  |  | 0 | 0：TBD 天邦达 1：沛城 2：
1D | 1 | 重置命令 | ResetComd | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | bit0：重置wifi bit1：重置蓝牙 bit2：重置lcd bit3：重置bms | 自恢复，该值用完后子自动清零（未做）
1E | 2 | 生产日期 | ManufactureDate | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  | 0 | 年月日，0x0B03 0x0800为2011年3月8月 地址0x1E：高8位：年，低8位：月 地址0x1F：高8位：日，低8位：保留
20 | 1 | 产地编码 | ProductAreaCode | R | 1 | - | %x | 无 |  |  | 1 | 0：中国深圳 1：中国东莞 2：。。。
21 | 20 | BMS版本信息 | BmsVerson | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | - | P16S100A-08490-1.05
35 | 20 | 产品序列号字符 | ProductSNStr | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | 二维码字符，通讯写入
49 | 32 | 设备名字用户定义名称 | ProdctName | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | ASCII码 1、字符和数字也是占16位 高8位固定填充为0x00，方便区分汉字和字母数字 2、一个汉字独立占16位 如：深圳硕日新能源科技有限公司 | 新协议：APP产品列表上的名字和APP修改定制产品名字也是对改地址修改，注意最大长度30字节
69 | 20 | PACK 序列号字符 | PackSNStr | RW | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | 二维码字符，通讯写入
7D | 1 | 保留 | Reserved1 | R | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | -
P01 BMS实时数据区（对应ASCII码模拟量化数据 CID2:42H）
300 | 1 | 当前时间（年，月） | Year_Month | R | 1 | Y/M | %d | 无 |  |  |  | 高8位：年 低8位：月 举例：0x1703 ：23年3月
301 | 1 | 当前时间（日，小时） | Day_hour | R | 1 | D/h | %d | 无 |  |  |  | 高8位：日 低8位：时（24小时制） 举例：0x0517：5日 晚上11点（23点）
302 | 1 | 当前时间（分，秒） | min_sec | R | 1 | M/s | %d | 无 |  |  |  | 高8位：分 低8位：秒 举例 ：0x3228：50分，40秒
303 | 1 | BMS总运行天数 | BMS_WorkDay | R | 1 | day | %d | 无
304 | 1 | pack电池电流 | PackCurr | R | 0.01 | A | %.2fA | 有 |  |  |  | Positive:charging Negative:discharging -327.68A~327.68A
305 | 1 | pack电池电压 | PackVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
306 | 1 | SOC | PackSoc | R | 0.01 | % | %.2f% | 无
307 | 1 | SOH | PackSoh | R | 0.01 | % | %.2f% | 无
308 | 1 | BMS工作状态1 | BMSstation1 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1：告警状态 0: not occurring BIT1: 1：保护状态 0: not occurring BIT2: 1.预充 0：not occurring BIT3: 1: 充电 0: not occurring BIT4: 1: 放电 0: not occurring BIT5: 1: 限流充电 0: not occurring BIT6: 1: 充满状态 0: not occurring BIT7: 1: 充电器接入 0: 充电器未接入 BIT8: 1: 充电器反接 0: not occurring BIT9: 1: 充电mos管开启 0: 充电mos管关闭 BIT10: 1: 放电mos管开启 0: 放电mos管关闭 BIT11: 1: 预充mos管开启 0: 预充mos管关闭 BIT12: 1: 激活mos管开启 0: 激活mos管关闭 BIT13: 1: 限流充电mos管开启 0: 限流充电mos管关闭 | 系统状态
309 | 1 | BMS工作状态2 | BMSstation2 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1:风扇开启 0:风扇关闭 BIT1: 1: 加热开启 0: 加热关闭 BIT2: 1:干接点1（故障信号）开启 0:干接点1（故障信号）关闭 BIT3: 1:干接点2（电池过放）开启 0:干接点2（电池过放）关闭 BIT4: 1:干接点3（灭火装置）开启 0:干接点3（灭火装置）关闭 BIT5: 1:干接点4（二次保护触发）开启 0:干接点4（二次保护触发）关闭
30A | 1 | 故障位 | FailureFlag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电mos管状态 0: not occurring BIT1: 1:放电mos管状态 0: not occurring BIT2: 1: 温度传感器故障 0: not occurring BIT3: 1.cell失效 0: not occurring BIT4: 1: 采样故障 0: not occurring BIT5: 1: 电量计故障 0: not occurring BIT6: 1：逆变器通讯故障 0：not occurring BIT7: 1：E2ROM 通讯故障 0：not occurring | 故障状态
30B | 1 | 警告位1 | WarningFlag1 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: Cell超压 0: not occurring BIT1: 1: Cell低压 0: not occurring BIT2: 1: pack超压 0: not occurring BIT3: 1: pack低压 0: not occurring BIT4: reserve BIT5: reserve BIT6: reserve BIT7: 1: SOC过低 0: not occurring BIT8: 1: 充电高温 0: not occurring BIT9: 1: 放电高温 0: not occurring BIT10: 1: 充电低温 0: not occurring BIT11: 1: 放电低温 0: not occurring BIT12: 1: 环境高温 0: not occurring BIT13: 1: 环境低温 0: not occurring BIT14: 1: MOS高温 0: not occurring BIT15: 1: 端子高温 0: not occurring | 告警状态
30C | 1 | 警告位2 | WarningFlag2 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电过流 0: not occurring BIT1: 1: 放电过流 0: not occurring | 告警状态
30D | 1 | 保护位1 | ProtectionFlag1 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: Cell超压 0: not occurring BIT1: 1: Cell低压 0: not occurring BIT2: 1: pack超压 0: not occurring BIT3: 1: pack低压 0: not occurring BIT4: 1: 充电反接 0: not occurring BIT5: 1: 放电短路 0: not occurring BIT6: 1: 充电短路 0: not occurring BIT7: 1: 充电超压保护(充电器的电压过高) 0: not occurring BIT8: 1: 充电高温保护 0: not occurring BIT9: 1: 放电高温保护 0: not occurring BIT10: 1: 充电低温保护 0: not occurring BIT11: 1: 放电低温保护 0: not occurring BIT12: 1: mos高温保护 0: not occurring BIT13: 1: 环境高温保护 0: not occurring BIT14: 1: 环境低温保护 0: not occurring BIT15: 1: 端子高温保护 0: not occurring | 保护状态
30E | 1 | 保护位2 | ProtectionFlag2 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电过流1 0: not occurring BIT1: 1: 放电过流1 0: not occurring BIT2: 1: 充电过流2 0: not occurring BIT3: 1: 放电过流2 0: not occurring | 保护状态
30F | 1 | 短路保护次数 | ShortNum | RW | 1 | - | %d | 无
310 | 1 | 温度保护次数 | TempProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无
311 | 1 | 过流保护次数 | OCProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无
312 | 1 | 过压保护次数 | OVProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无
313 | 1 | 均衡位 | BalanceFlag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 0:电池未在均衡 1：电池在均衡
314 | 1 | cell过压告警 | CellOVAlarm | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 =1：cell1过压告警 bit1 =1：cell2过压告警 。。。。。。 bit15 =1：cell16过压告警
315 | 1 | cell过压保护 | CellOVProtect | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 =1：cell1过压保护 bit1 =1：cell2过压保护 。。。。。。 bit15 =1：cell16过压保护
316 | 1 | cell欠压告警 | CellLVAlarm | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 =1：cell1欠压告警 bit1 =1：cell2欠压告警 。。。。。。 bit15 =1：cell16欠压告警
317 | 1 | cell欠压保护 | CellLVProtect | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 =1：cell1欠压保护 bit1 =1：cell2欠压保护 。。。。。。 bit15 =1：cell16欠压保护
318 | 1 | 剩余容量 | RemainCap | R | 0.1 | AH | %.1fAH | 无
319 | 1 | 充满容量 | FullCap | R | 0.1 | AH | %.1fAH | 无
31A | 1 | 循环次数 | CycleCounts | R | 1 | - | %d | 无
31B | 1 | Pack地址 | PackAddr | R | 1 | - | %x | 无 |  |  |  | 地址（并机自动确定地址/拨码开关）
31C | 1 | 剩余可用时间（放电） | DisChgRemainTime | R | 1 | min | %d | 无 |  |  |  | 剩余放电时间（剩余容量）/电流）
31D | 1 | 剩余充满时间（充电） | ChgRemainTime | R | 1 | min | %d | 无
31E | 16 | Cell电压(1~16节) | CellVolt1_16 | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
32E | 1 | cell平均电压 | AverageVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
32F | 1 | Cell最大压差 | CellDefVolt1_16 | R | 0.001 | V | %.3fV | 无 |  |  |  | 高电压最低电池的压差
330 | 1 | Cell最大电压 | CellMaxVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
331 | 1 | Cell最小电压 | CellMinVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
332 | 1 | 最低电压对应的cell | MinVolt_Cell | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 高8位：最大电压对应的CELL 低8位：最小电压对应的CELL
333 | 1 | 最高电压对应的cell | MaxVolt_Cell | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  |  | cell失效状态，当bms失效结构体出现时候，就可以查询这个位看电池是否失效
334 | 1 | 失效的cell | FailureCell | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 cell1失效 bit1 cell2失效 ****** bit15 cell16失效（未实现）
335 | 16 | Cell温度(1~16) | CellTemp1_16 | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有 |  |  |  | 没有这个探头的就全0xFFFF
345 | 1 | Cell平均温度 | CellAverageTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
346 | 1 | Cell最高温 | CellMaxTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
347 | 1 | Cell最低温 | CellMinTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
348 | 1 | 最高温Cell | MaxTempCell | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 最高温对应的CELL
349 | 1 | 最低温Cell | MinTempCell | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 最低温对应的CELL
34A | 1 | 环境温度 | EnvTmep | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
34B | 1 | Pack正极端子温度 | PcakComHTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
34C | 1 | Pack负极端子温度 | PcakComLTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
34D | 1 | Pack端子温度3 | PcakComTemp3 | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有 |  |  |  | 预留
34E | 1 | Pack端子温度4 | PcakComTemp4 | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有 |  |  |  | 预留
34F | 1 | MOS管1温度 | MOS1Temp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
350 | 1 | MOS管2温度 | MOS2Temp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
351 | 1 | 均衡电阻温度 | BalanceRESTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有 |  |  |  | 预留
352 | 2 | pack总充电容量 | PackChgAH | R | 1 | AH | %d | 无
354 | 2 | pack总放电容量 | PackDisChgAH | R | 1 | AH | %d | 无
356 | 2 | pack总充电Kwh | PackChgKwh | R | 1 | KWH | %d | 无
358 | 2 | pack总放电Kwh | PackDisChgKwh | R | 1 | KWH | %d | 无
35A | 2 | pack总充电时间 | PackChgTime | R | 1 | H | %d | 无
35C | 2 | pack总放电时间 | PackDisChgTIme | R | 1 | H | %d | 无
P02 BMS并机实时数据（并机后的综合数据,当机时此处只显示本机值）
1000 | 1 | 充放电请求位 | Dis_ChgRequest | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | bit0 = 1： Charge enable bit1 = 1 Discharge enable bit2 = 1 强充，立即充电/charge immediately：soc小于10%就会置1 bit3 = 1 满充请求/full charge request :比如一个月内每冲到97%以上，就会置为，让逆变器强制充电到100%,充满用于校准 | 逆变器能不能充放电直接读这个位
1001 | 1 | 系统平均电压 | SysAveVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
1002 | 2 | 系统总电流 | SysAllCurr | R | 0.01 | A | %.2fA | 有 |  |  |  | Positive:charging Negative:discharging -327.68A~327.68A
1004 | 1 | 系统平均SOC | SysAveSOC | R | 0.01 | % | %.2f% | 无
1005 | 1 | 系统平均循环次数 | SysAveCycleCounts | R | 1 | - | %d | 无
1006 | 1 | 系统平均SOH | SysAveSOH | R | 0.01 | % | %.2f% | 无
1007 | 1 | 系统最小SOH | SysMinSOH | R | 0.01 | % | %.2f% | 无
1008 | 1 | 系统单芯最高电压 | SysMaxCellVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
1009 | 1 | 系统单芯最高电压所在模块 | sysMaxCellVoltModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 若读取数据为：0xF5， 则表示，单芯最高电压所在模块为： 第15台从机(地址为16)，第5个cell
100A | 1 | 系统单芯最低电压 | SysMinCellVolt | R | 0.001 | V | %.3fV | 无
100B | 1 | 系统单芯最低电压所在模块 | sysMinCellVoltModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 解析方式同：单芯最高电压所在模块
100C | 1 | 系统单芯平均温度 | SysCellAveTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
100D | 1 | 系统单芯最高温度 | SysCellMaxTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
100E | 1 | 系统单芯最高温度所在模块 | sysMaxCellTmepModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 解析方式同：单芯最高电压所在模块
100F | 1 | 系统单芯最低温度 | SysCellMinTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
1010 | 1 | 系统单芯最低温度所在模块 | SysMinCellTmepModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 解析方式同：单芯最高电压所在模块
1011 | 1 | 系统MOSFET 平均温度 | SysMosAveTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
1012 | 1 | 系统MOSFET 最高温度 | SysMosMaxTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
1013 | 1 | 系统MOSFET 最高温度所在模块 | SysMosMaxTempModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 若读取数据为：0xF2， 则表示，MOSFET 最高温度所在模块为： 第15台从机(地址为16)，Mos2
1014 | 1 | 系统MOSFET 最低温度 | SysMosMinTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
1015 | 1 | 系统MOSFET 最低温度所在模块 | SysMosMinTempModule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 若读取数据为：0xF1， 则表示，MOSFET 最低温度所在模块为： 第15台从机(地址为16)，Mos1
1016 | 1 | 系统PACK+/-温度最高温 | SysPackMaxTemp | R | 0.1 | ℃ | %.1f℃ | 有
1017 | 1 | 系统PACK+/-温度最高温所在模块 | SysPackMaxTempModbule | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | 若读取数据为：0xF1， 则表示，PACK+/-温度最高温所在模块为： 第15台从机(地址为16)，PACK+
1018 | 1 | 系统BMS工作状态1 | SysBMSstation1 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1：告警状态 0: not occurring BIT1: 1：保护状态 0: not occurring BIT2: 1.预充 0：not occurring BIT3: 1: 充电 0: not occurring BIT4: 1: 放电 0: not occurring BIT5: 1: 限流充电 0: not occurring BIT6: 1: 充满状态 0: not occurring BIT7: 1: 充电器接入 0: 充电器未接入 BIT8: 1: 充电器反接 0: not occurring BIT9: 1: 充电mos管开启 0: 充电mos管关闭 BIT10: 1: 放电mos管开启 0: 放电mos管关闭 BIT11: 1: 预充mos管开启 0: 预充mos管关闭 BIT12: 1: 激活mos管开启 0: 激活mos管关闭 BIT13: 1: 限流充电mos管开启 0: 限流充电mos管关闭 | (增加充满状态，充电器接入状态)
1019 | 1 | 系统BMS工作状态2 | SysBMSstation2 | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1:风扇开启 0:风扇关闭 BIT1: 1: 加热开启 0: 加热关闭 BIT2: 1:干接点1（故障信号）开启 0:干接点1（故障信号）关闭 BIT3: 1:干接点2（电池过放）开启 0:干接点2（电池过放）关闭 BIT4: 1:干接点3（灭火装置）开启 0:干接点3（灭火装置）关闭 BIT5: 1:干接点4（二次保护触发）开启 0:干接点4（二次保护触发）关闭
101A | 1 | 系统故障位 | SysStatusFlag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电mos管状态 0: not occurring BIT1: 1:放电mos管状态 0: not occurring BIT2: 1: 温度传感器故障 0: not occurring BIT3: 1.cell失效 0: not occurring BIT4: 1: 采样故障 0: not occurring BIT5: 1: 电量计故障 0: not occurring BIT6: 1：逆变器通讯故障 0：not occurring BIT7: 1：E2ROM 通讯故障 0：not occurring
101B | 1 | 系统警告位1 | SysWarning1Flag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: Cell超压 0: not occurring BIT1: 1: Cell低压 0: not occurring BIT2: 1: pack超压 0: not occurring BIT3: 1: pack低压 0: not occurring BIT4: reserve BIT5: reserve BIT6: reserve BIT7: 1: SOC过低 0: not occurring BIT8: 1: 充电高温 0: not occurring BIT9: 1: 放电高温 0: not occurring BIT10: 1: 充电低温 0: not occurring BIT11: 1: 放电低温 0: not occurring BIT12: 1: 环境高温 0: not occurring BIT13: 1: 环境低温 0: not occurring BIT14: 1: MOS高温 0: not occurring BIT15: 1: 端子高温 0: not occurring
101C | 1 | 系统警告位2 | SysWarning2Flag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电过流 0: not occurring BIT1: 1: 放电过流 0: not occurring
101D | 1 | 系统保护位1 | SysProtection1Flag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: Cell超压 0: not occurring BIT1: 1: Cell低压 0: not occurring BIT2: 1: pack超压 0: not occurring BIT3: 1: pack低压 0: not occurring BIT4: 1: 充电反接 0: not occurring BIT5: 1: 放电短路 0: not occurring BIT6: 1: 充电短路 0: not occurring BIT7: 1: 充电超压保护(充电器的电压过高) 0: not occurring BIT8: 1: 充电高温保护 0: not occurring BIT9: 1: 放电高温保护 0: not occurring BIT10: 1: 充电低温保护 0: not occurring BIT11: 1: 放电低温保护 0: not occurring BIT12: 1: mos高温保护 0: not occurring BIT13: 1: 环境高温保护 0: not occurring BIT14: 1: 环境低温保护 0: not occurring BIT15: 1: 端子高温保护 0: not occurring
101E | 1 | 系统保护位2 | SysProtection2Flag | R | 1 | - | %d | 无 |  |  |  | BIT0: 1: 充电过流1 0: not occurring BIT1: 1: 放电过流1 0: not occurring BIT2: 1: 充电过流2 0: not occurring BIT3: 1: 放电过流2 0: not occurring
101F | 1 | 充电上限请求电压（逆变器） | InvChgMaxVol | R | 0.1 | V | %.1fV | 无
1020 | 1 | 放电下限请求电压（逆变器） | InvDIsLosVol | R | 0.1 | V | %.1fV | 无
1021 | 1 | 最大充电电流（逆变器） | InvChgMaxCull | R | 0.1 | A | %.1fA | 无
1022 | 1 | 最大放电电流（逆变器） | InvDisMaxCull | R | 0.1 | A | %.1fA | 无 |  | `
1023 | 1 | 预留 | Null02 | R | 1 | - | %d | 无
P03 BMS参数用户设置区（对应ASCII码定点参数 CID2:47H）
2000 | 1 | 波特率 | Baudrate | RW | 100 | bps | %d | 无 | 48 | 1152 | 96 | 和上位机通讯波特率
2001 | 2 | 波特率 | Baudrate2 | RW | 100 | bps | %d | 无 | 48 | 1152 | 96 | 高位16：保留 低116位：和逆变器通讯波特率
2003 | 1 | 历史数据定时存储间隔 | HistorySaveTIme | RW | 1 | min | %d | 无 | 1 | 10000 | 60
2004 | 1 | 设置当前时间（年，月） | sYear_Month | RW | 1 | Y/M | %d | 无 | 0 | 65500 | 0 | 高8位：年 低8位：月 举例：0x1703 ：23年3月 | 读返回当前时间
2005 | 1 | 设置当前时间（日，小时） | sDay_hour | RW | 1 | D/h | %d | 无 | 0 | 65500 | 0 | 高8位：日 低8位：时（24小时制） 举例：0x0517：5日 晚上11点（23点）
2006 | 1 | 设置当前时间（分，秒） | smin_sec | RW | 1 | M/s | %d | 无 | 0 | 65500 | 0 | 高8位：分 低8位：秒 举例 ：0x3228：50分，40秒
2007 | 1 | pack超压报警电压 | PackOVAlarm_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5680
2008 | 1 | pack超压报警延时 | PackOVAlarmDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 100
2009 | 1 | pack超压报警恢复电压 | PackOVAlarmBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5600
200A | 1 | pack超压保护电压 | PackOVProtect_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5840
200B | 1 | pack超压保护恢复电压 | PackOVProtectBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5520
200C | 1 | pack超压保护延时 | PackOVProtectDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 100
200D | 1 | cell超压报警电压 | CellOVAlarm_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 3550
200E | 1 | cell超压报警延时 | CellOVAlarmDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 100
200F | 1 | cell超压告警恢复电压 | CellOVAlarmBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 3500
2010 | 1 | cell超压保护电压 | CellOVProtect_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 3650
2011 | 1 | cell超压保护恢复电压 | CellOVProtectBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 3450
2012 | 1 | cell超压保护延时 | CellOVProtectDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 200
2013 | 1 | pack低压报警电压 | PackUVAlarm_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 4720
2014 | 1 | pack低压报警延时 | PackOUAlarmDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 100
2015 | 1 | pack低压报警恢复电压 | PackUVAlarmBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 4880
2016 | 1 | pack低压保护电压 | PackUVProtect_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 4480
2017 | 1 | pack低压保护恢复电压 | PackUVProtectBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 4880
2018 | 1 | pack低压保护延时 | PackUVProtectDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 200
2019 | 1 | cell低压报警电压 | CellUVAlarm_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 295
201A | 1 | cell低压报警延时 | CellUVAlarmDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 100
201B | 1 | cell低压报警恢复电压 | CellUVAlarmBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 305
201C | 1 | cell低压保护电压 | CellUVProtect_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 280
201D | 1 | cell低压保护延时 | CellUVProtectDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 200
201E | 1 | cell低压保护恢复电压 | CellUVProtectBack_Volt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 305
201F | 1 | 充电过流报警电流 | ChgOCAlarmCurr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 21000
2020 | 1 | 充电过流报警延时 | ChgOCAlarmDtime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000
2021 | 1 | 充电过流报警恢复电流 | ChgOCAlarmBcak_Curr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 20000
2022 | 1 | 充电过流保护1电流 | ChgOCProtect1Curr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 22000
2023 | 1 | 充电过流保护1延时 | ChgOCProtect1DTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000
2024 | 1 | 充电过流保护2电流 | ChgOCProtect2Curr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 30000
2025 | 1 | 充电过流保护2延时 | ChgOCProtect2DTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000
2026 | 1 | 充电过流保护最高次数 | ChgOCProtectMaxNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 65500 | 10 | 充电过流高于次数不恢复
2027 | 1 | 启动限流充电电流值 | StartAstrictChgCurr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 20000 |  | 限流充电的值还要再看
2028 | 1 | 启动限流充电延时 | StartAstrictChgDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 3000
2029 | 1 | 是否启用限流充电 | AstrictChgEn | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 1 | 1 | 1：使用限流充电功能 0：不使用
202A | 1 | 放电过流告警电流 | DisChgOCAlarm_Curr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 21000
202B | 1 | 放电过流告警延时 | DisChgOCAlarmDTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000 | 过流告警最长应该到20s（上位机限制，协议60）(放电延时要长，充电延时要短)
202C | 1 | 放电过流告警恢复电流 | DisChgOCAlarmBcak_Curr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 20000
202D | 1 | 放电过流保护1 | DisChgOCProtect1 | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 22000
202E | 1 | 放电过流保护1延时 | DisChgOCProtect1DTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 60000 | 255 | 10000 | 默认10s
202F | 1 | 放电过流保护2 | DisChgOCProtect2 | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 30000 | 保护2的值要比1大，保护延时时间要比1小 |  | afe采样会有大概500ms延时，所以最小值应该是500ms？然后我只用50ms后面的部分？
2030 | 1 | 放电过流保护2延时 | DisChgOCProtect2DTime | RW | 0.001 | S | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000 | 其实8位就够了
2031 | 1 | 放电过流保护最高次数 | DisChgOCProtectMaxNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 65500 | 10 | 放电过流高于次次数不恢复
2032 | 1 | 短路保护电流 | ShortOutCurr | RW | 0.01 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 50000 | 暂不支持
2033 | 1 | 短路保护延时 | ShortOutDTime | RW | 1 | uS | %d | 无 | 1 | 65500 | 500
2034 | 1 | 短路保护最高次数 | SCProtectMaxNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 65500 | 10 | 短路保护高于次次数不恢复
2035 | 1 | 充电高温报警温度 | ChgOTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
2036 | 1 | 充电高温报警恢复温度 | ChgOTAlarmbcakTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 55
2037 | 1 | 充电高温保护温度 | ChgOTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 65
2038 | 1 | 充电高温保护恢复温度 | ChgOTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
2039 | 1 | 放电高温报警温度 | DisChgOTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
203A | 1 | 放电高温报警恢复温度 | DisChgOTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 55
203B | 1 | 放电高温保护温度 | DisChgOTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 65
203C | 1 | 放电高温保护恢复温度 | DisChgOTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
203D | 1 | 充电低温报警温度 | ChgUTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 0
203E | 1 | 充电低温报警恢复温度 | ChgUTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 5
203F | 1 | 充电低温保护温度 | ChgUTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -10
2040 | 1 | 充电低温保护恢复温度 | ChgUTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -5
2041 | 1 | 放电低温报警温度 | DisChgUTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -15
2042 | 1 | 放电低温报警恢复温度 | DisChgUTAlarmBcakTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -10
2043 | 1 | 放电低温保护温度 | DisChgUTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -20
2044 | 1 | 放电低温保护恢复温度 | DisChgUTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -15
2045 | 1 | MOS超温报警温度 | MosOTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 100
2046 | 1 | MOS超温报警恢复温度 | MosOTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 95
2047 | 1 | MOS超温保护温度 | MosOTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 110
2048 | 1 | MOS超温保护恢复温度 | MosOTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 95
2049 | 1 | 端子高温告警温度 | ComOTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 90
204A | 1 | 端子高温告警恢复温度 | ComOTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 85
204B | 1 | 端子高温保护温度 | ComOTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 100
204C | 1 | 端子高温保护恢复温度 | ComOTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 95
204D | 1 | 环境超温报警温度 | EnvOTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 65
204E | 1 | 环境超温报警恢复温度 | EnvOTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
204F | 1 | 环境超温保护温度 | EnvOTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 70
2050 | 1 | 环境超温保护恢复温度 | EnvOTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
2051 | 1 | 环境低温报警温度 | EnvUTAlarmTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -15
2052 | 1 | 环境低温报警恢复温度 | EnvUTAlarmBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 0
2053 | 1 | 环境低温保护温度 | EnvUTProtectTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -20
2054 | 1 | 环境低温保护恢复温度 | EnvUTProtectBackTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | -15
2055 | 1 | 均衡模式 | BalanceMode | RW | 1 | — | %d | 无 | 0 | 3 | 3 | 0 禁止均衡, 1 允许充电均衡 2 允许待机均衡 3 充电和待机均允许均衡
2056 | 1 | 均衡开启电压 | BalanceStartVolt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 345
2057 | 1 | 均衡开启压差 | BalanceDiffVolt | RW | 0.001 | mV | %d | 无 | 1 | 65500 | 5
2058 | 1 | 均衡关闭压差 | CloseBalanceDiffVolt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 20
2059 | 1 | 电芯压差保护开启压差值 | CellDiffProtectVol | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 1000 | 不允许充放电
205A | 1 | 电芯压差保护解除压差值 | CellDiffBackVol | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 500
205B | 1 | 电池充满电压 | PackFullVot | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5600 | 充电状态，电池电压大于充满电压，且电流小于充满电流则认为充满
205C | 1 | 电池满充电流 | PackFullCurr | RW | 0.001 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 2000
205D | 1 | Cell休眠电压 | CellSleepVolt | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 315
205E | 1 | Cell低压休眠延时 | CellSleepDT | RW | 1 | min | %d | 无 | 0 | 300 | 60 | 最大设置5小时
205F | 1 | 空闲休眠延时 | FreeTimeSleepDT | RW | 1 | h | %d | 无 | 0 | 720 | 48 | 0为关闭此功能（设置范围0-10天）
2060 | 1 | SOC报警值 | SOCAlarmVal | RW | 1 | % | %d | 无 | 0 | 100 | 10 | SOC低于此值时报警（充电时不报警）
2061 | 1 | SOC报警恢复值 | SOCAlarmBcakVal | RW | 1 | % | %d | 无 | 0 | 100 | 10 | SOC高于此值时取消报警
2062 | 1 | 间歇充电（待机时间） | RestoreChg | RW | 1 | Day | %d | 无 | 0 | 100 | 5 | 为保证电池容量，电池满充保护后，隔固定时间，会对电池强制恢复充电。 | 所有温度单位实际上是摄氏度，目前都不处理
2063 | 1 | 开启加热温度 | HeatStartTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 0
2064 | 1 | 关闭加热温度 | HeatCloseTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 10
2065 | 1 | 开启风扇温度 | TanStartTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 60
2066 | 1 | 关闭风扇温度 | TanCloseTemp | RW | 0.1 | ℃ | %d | 有 | -40 | 110 | 5
2067 | 1 | 充电上限请求电压 | ChgMaxVol | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 5680 | 默认值与pack超压报警电压相同
2068 | 1 | 放电下限请求电压 | DIsLosVol | RW | 0.001 | V | %d | 无 | 1 | 65500 | 4720 | 默认值与pack低压报警电压相同
2069 | 1 | 最大充电电流 | ChgMaxCull | RW | 0.1 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 2100 | 默认值与充电过流报警电流相同
206A | 1 | 最大放电电流 | DisMaxCull | RW | 0.1 | A | %d | 无 | 1 | 65500 | 2100 | 默认值与放电过流报警电流相同
206B | 1 | 使用充电限流策略 | UserChgAstrict1 | RW | 1 | — | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 0：使用默认值，1：自定义值
206C | 1 | 充电第1阶段降流SOC | ChgAstrict1SOC | RW | 1 | % | %d | 无 | 1 | 99 | 90
206D | 1 | 充电第1阶段降流值 | ChgAstrict1Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 5
206E | 1 | 充电第2阶段降流SOC | ChgAstrict2SOC | RW | 1 | — | %d | 无 | 1 | 99 | 95
206F | 1 | 充电第2阶段降流值 | ChgAstrict2Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 2
2070 | 1 | 充电第3阶段降流SOC | ChgAstrict3SOC | RW | 1 | — | %d | 无 | 1 | 99 | 98
2071 | 1 | 充电第3阶段降流值 | ChgAstrict3Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 1
2072 | 1 | 放电第1阶段降流SOC | DisChgAstrict1SOC | RW | 1 | — | %d | 无 | 1 | 99 | 20
2073 | 1 | 放电第1阶段降流值 | DisChgAstrict1Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 10
2074 | 1 | 放电第2阶段降流SOC | DisChgAstrict2SOC | RW | 1 | — | %d | 无 | 1 | 99 | 10
2075 | 1 | 放电第2阶段降流值 | DisChgAstrict2Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 10
2076 | 1 | 放电第3阶段降流SOC | DisChgAstrict3SOC | RW | 1 | — | %d | 无 | 1 | 99 | 5
2077 | 1 | 放电第3阶段降流值 | DisChgAstrict3Curr | RW | 0.1 | — | %d | 无 | 1 | 10 | 10
P04远程控制区（对应ASCII码遥控命令信息 CID2:45H）
3000 | 1 | 手动开关mos管 | MOSControl | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 6 | 0 | bit0:开充电mos管 bit1：开放电mos管 bit2:限流充电功能 bit3:电池激活功能 bit4:预充功能 注意： 1.当手动开打开mos管时，mos管也可能因为保护而立马关闭
3001 | 1 | 蜂鸣器使能 | BeepEnable | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 3 | 0 | b0：=0禁用蜂鸣器 b1:=1 强制蜂鸣器动作 b2: =0强制蜂鸣器关 =1强制蜂鸣器开
3002 | 1 | 加热功能 | HeaterEnable | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3003 | 1 | 风扇功能 | FanStart | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3004 | 1 | 干接点1(故障)功能 | ErrorOutput | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3005 | 1 | 干接点2(过放)功能 | LDVOOutput | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3006 | 1 | 二次保护触发功能（选配） | HighProtect | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3007 | 1 | 灭火装置触发功能（选配） | Outfire | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 1：强制动作，0：不强制动作
3008 | 1 | 复位 | Reset | W | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 写1执行系统复位
3009 | 1 | 恢复默认参数 | RestoreDefault | W | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 写1执行恢复默认参数
300A | 1 | 系统重启 | CmdMachineReset | W | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 写1执行系统重启
300B | 1 | 清除历史数据 | ClearHistory | W | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 写1清除历史数据
300C | 1 | 强制休眠 | Dormancy | W | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 写1强制休眠，可通过USB任意数据或按键唤醒
300D | 1 | 预留 | Null04 | R | 1 | - | %d | 无
P05厂家参数设定区
4000 | 1 | 设计容量 | DesignCap | R | 0.1 | AH | %.1fAH | 无
4001 | 1 | 电池串数（cell个数） | CellNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 16 | 16 |  | 展示无效
4002 | 1 | 电池并联个数 | ParallelNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 255 | 1 |  | 展示无效
4003 | 1 | 电池温度探头数量 | CellTempNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 1 | 16 | 16 |  | 展示无效
4004 | 1 | 拨码开关使能 | AddrSwitchEn | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 1 | 当不使用拨码开关时，使用自动分配地址
4005 | 1 | 设定电池剩余容量 | SetSurplusCap | RW | 0.1 | AH | %.1fAH | 无 | 0 | 1000 | 1000
4006 | 1 | 设置循环次数 | SetCycNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
4007 | 1 | 设置短路保护次数 | SetShortNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
4008 | 1 | 设置温度保护次数 | SetTempProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
4009 | 1 | 设置过流保护次数 | SetOCProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
400A | 1 | 设置过压保护次数 | SetOVProtectNum | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
400B | 1 | 恢复出厂设置 | RestoreFactory | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 1 | 0 | 自恢复
400C | 1 | Com口电压定标系数 | CorrectComVK | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0 |  | 应该还要加上电流基值
400D | 1 | 预留标定系数1 | CorrectK1 | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0 |  | 应该每个cell都要有基值
400E | 1 | 预留标定系数2 | CorrectK2 | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
400F | 1 | 预留标定系数3 | CorrectK3 | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
4010 | 1 | 预留标定系数4 | CorrectK4 | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
4011 | 1 | PCB增益矫正值 | TRIMG_IPCB | RW | 1 | - | %d | 无 | 0 | 65500 | 0
P06历史数据区
F000 | 1 | 历史数据个数 | History_Num | R | 1 | pcs | %d | 无 | 0 | 500 | 0 | 当前设备保存的历史数据个数
F001 | 1 | 最近500条历史数据 | History_Data | R | 1 | pcs | pcs | 无 |  |  |  | 获取历史数据的方法：（与MD相同） 地址： 0xF001，读取第1条历史数据 0xFmmm,读取第0x0mmm条历史数据 历史数据存储的内容（按发送先后排列）： 时间 SOC(%) SOH(%) 总压(V) 电流 状态位1 状态位2 保护位 警告位 故障位 "cell1 ~ cell16电压" 最高最低cell电压差 最高cell电压 最低cell电压 温度1(℃) 温度2(℃) 温度3(℃) 温度4(℃) MOS温度(℃) 环境温度(℃) 最高压对应cell 最低压对应cell 最高温度对应cell 最低温度对应cell PACK+/-温度(最高)(℃) 读取历史数据举例： 每次历史数据长度为： 50 历史数据读取举例：读取第3条历史数据： 00 03 F003 0050 8727
P06历史数据区END

## 产品类型代码
低8位:产品类型
【00-1F】
00:太阳能控制器
01:太阳能路灯控制器
03:并网逆变器
04:控逆一体机(逆变器)
05:工频离网逆变器
06:电池保护器
【20-2F】
20:逆变器 （控制器这边开发）
21-2F:预留
【30-3F】
30:智能充电器
31:DC充电器（MPPT)
32:DC-DC充电器
【40-4F】
40:智能锂电池
41:移动电池包
【50-5F】
50:智能电池检测
51:电池检测仪
52:库仑计
【60-6F】
60:LCD串口屏
【70-7F】
70:储控一体机

## BMS协议
| CAN_H | CAN_L
选择BMS协议
高8bit
can协议:
0：Pylon/派能
1：Growatt/古瑞瓦特 | 4 | 5
2：Victron/Victron | 7 | 8
3: Goodwe/固德威 | 4 | 5
4：Solis/GinLong/锦浪 | 4 | 5
5：Luxpower/鹏城 | 4 | 3
6：Sofar/首航 | 1 | 2
7：KStar/科士达 | 4 | 5
8：SMA/SMA | 4 | 5
低8bit | RS485_A | RS485_B
485协议:
0：Pylon/派能 | 2、7 | 1、8
1：Growatt/古瑞瓦特 | 2 | 1
2：SRNE/硕日 | 7 | 8
3: Deye/德业 | 2、7 | 1、8
4：Voltronic/日月元 | 5 | 3
5：Paceic/沛城 | 2、7 | 1、8
01 03 00 1b 00 01 f4 0d
01 03 03 00 00 28 45 90
01 03 00 14 00 04 04 0d
01 03 00 21 00 14 15 cf

## 历史数据
硕日 | [6 empty] | 历史数据存储方式
显示内容 | 实际存储（u16） | 总数 |  |  |  |  | 页 1（假设页是从第一页开始算的，不是第0页） |  |  |  |  | （历史天数从第一天开始）
序号 |  | 52 |  |  |  |  | 地址0-1 | 存储当前存了多少条 |  |  |  | 为0：没有存储任何历史数据，为1：存储了1条历史数据； 为501.存储历史数据已经满了500条，
时间 | 3 | [5 empty] | 地址2-3 | 存储:最近一条历史数据存在那一页
SOC(%) | 1 | [5 empty] | 页 2-501 | 一页存储一天数据 |  |  |  | 第一条历史数据存在第2页，存满500条后直接从第二页开始重头存
SOH(%) | 1 | [5 empty] | 页502 | 存储各状态，用于复位后直接使用
总压(V) | 1
电流 | 1
状态位1 | 1
状态位2 | 1 | [5 empty] | mos坏的检测：没在充电，但是电流大于2A就认为mos管坏了
保护位 | 1
警告位 | 1 | [5 empty] | 电流采样有两个：一个是0x6B的用于过流检测，过放检测，一个是0x65用于电流校准使用的
故障位 | 1 | AT24C512共 | 512k(位) |  |  |  | 电流采样是有基值的
cell1 ~ cell16电压 | 16 | 65536 | 总byte数 | *1000/8 |  |  | 电池均衡不是一直开的，200ms会关一次
最高最低cell电压差 | 1 | 可存条数： | 630.1538
最高cell电压 | 1
最低电压 | 1 | [5 empty] | 0x99高分辨率扫描如何用
温度1(℃) | 1
温度2(℃) | 1
温度3(℃) | 1 | [5 empty] | AFE失效检查 | 0x99持续一段时间没有回复，再重新配置一次afe，重复几次后置位采样失败标志位，10min还是不能恢复就进入休眠
温度4(℃) | 14
最高压对应cell | 1 | [5 empty] | 电流校准，低电流，高电流，正负电流都校准一次，我目前好像没办法做
最低压对应cell | 0
最高温度对应cell | 0 | [5 empty] | 放电不检测过充，充电不检测欠压
最低温度对应cell | 0
MOS温度(℃) | 1
环境温度(℃) | 1
PACK+/-温度(最高)(℃) | 1
[7 empty] | 历史数据存逻辑： 1.定时存 2.开关mos存 3.故障报警存 4.充放电状态改变存 |  |  |  |  | 512K内部组织为512个页，每个页128字节
可以跨页读
不能跨页写
读到65535地址还要继续读会再从0 开始读
硕日 |  |  |  | 一页8进制数： | 128 |  | AT24C502 | 一页共用128个 8bit
|  |  |  | 一页16进制数 | 64 |  |  |  | 实际地址规划
显示内容 | 实际存储（u16） | 总数多少 个U16 | 53 |  |  | 页数 | 开头地址 | 结尾地址 | addr0（为本页开头地址） | addr1 | addr2 | addr3 | addr4
序号 |  |  |  |  | 第几天历史数据 | 1 | 0 | 127 | 当前存到第几条历史数据 |  | 最近一条历史数据存在那一页 |  | 写0x88表示在低功耗
时间 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 128 | 255
SOC(%) | 1 | 总共多少 个u8 | 106 |  | 2 | 3 | 256 | 383
SOH(%) | 1 |  |  |  | 3 | 4 | 384 | 511
总压(V) | 1 |  |  |  | 4 | 5 | 512 | 639
电流 | 1 |  |  |  | 5 | 6 | 640 | 767 | 2-501一页存储一天数据
状态位1 | 1 |  |  |  | 6 | 7 | 768 | 895 | 共500条历史数据
状态位2 | 1 |  |  |  | 7 | 8 | 896 | 1023
保护位1 | 1 |  |  |  | 8 | 9 | 1024 | 1151
保护位2 | 1 |  |  |  | 9 | 10 | 1152 | 1279
警告位1 | 1 |  |  |  | 10 | 11 | 1280 | 1407
警告位2 | 1 |  |  |  | 11 | 12 | 1408 | 1535
故障位 | 1 |  |  |  | 12 | 13 | 1536 | 1663
cell1 ~ cell16电压 | 16 |  |  |  | 13 | 14 | 1664 | 1791
最高最低cell电压差 | 1 |  |  |  | 14 | 15 | 1792 | 1919
最高cell电压 | 1 |  |  |  | 15 | 16 | 1920 | 2047
最低电压 | 1 |  |  |  | 16 | 17 | 2048 | 2175
温度1(℃) | 1 |  |  |  | 17 | 18 | 2176 | 2303
温度2(℃) | 1 |  |  |  | 18 | 19 | 2304 | 2431
温度3(℃) | 1 |  |  |  | 19 | 20 | 2432 | 2559
温度4(℃) | 13 |  |  |  | 20 | 21 | 2560 | 2687
最高压对应cell | 1 |  |  |  | 21 | 22 | 2688 | 2815
最低压对应cell | 0 |  |  |  | 22 | 23 | 2816 | 2943
最高温度对应cell | 0 |  |  |  | 23 | 24 | 2944 | 3071
最低温度对应cell | 0 |  |  |  | 24 | 25 | 3072 | 3199
MOS温度(℃) | 1 |  |  |  | 25 | 26 | 3200 | 3327
环境温度(℃) | 1 |  |  |  | 26 | 27 | 3328 | 3455
PACK+/-温度(最高)(℃) | 1 |  |  |  | 27 | 28 | 3456 | 3583
[5 empty] | 28 | 29 | 3584 | 3711
[5 empty] | 29 | 30 | 3712 | 3839
[5 empty] | 30 | 31 | 3840 | 3967
[5 empty] | 31 | 32 | 3968 | 4095
[5 empty] | 32 | 33 | 4096 | 4223
[5 empty] | 33 | 34 | 4224 | 4351
[5 empty] | 34 | 35 | 4352 | 4479
[5 empty] | 35 | 36 | 4480 | 4607
[5 empty] | 36 | 37 | 4608 | 4735
[5 empty] | 37 | 38 | 4736 | 4863
[5 empty] | 38 | 39 | 4864 | 4991
[5 empty] | 39 | 40 | 4992 | 5119
[5 empty] | 40 | 41 | 5120 | 5247
[5 empty] | 41 | 42 | 5248 | 5375
[5 empty] | 42 | 43 | 5376 | 5503
[5 empty] | 43 | 44 | 5504 | 5631
[5 empty] | 44 | 45 | 5632 | 5759
[5 empty] | 45 | 46 | 5760 | 5887
[5 empty] | 46 | 47 | 5888 | 6015
[5 empty] | 47 | 48 | 6016 | 6143
[5 empty] | 48 | 49 | 6144 | 6271
[5 empty] | 49 | 50 | 6272 | 6399
[5 empty] | 50 | 51 | 6400 | 6527
[5 empty] | 51 | 52 | 6528 | 6655
[5 empty] | 52 | 53 | 6656 | 6783
[5 empty] | 53 | 54 | 6784 | 6911
[5 empty] | 54 | 55 | 6912 | 7039
[5 empty] | 55 | 56 | 7040 | 7167
[5 empty] | 56 | 57 | 7168 | 7295
[5 empty] | 57 | 58 | 7296 | 7423
[5 empty] | 58 | 59 | 7424 | 7551
[5 empty] | 59 | 60 | 7552 | 7679
[5 empty] | 60 | 61 | 7680 | 7807
[5 empty] | 61 | 62 | 7808 | 7935
[5 empty] | 62 | 63 | 7936 | 8063
[5 empty] | 63 | 64 | 8064 | 8191
[5 empty] | 64 | 65 | 8192 | 8319
[5 empty] | 65 | 66 | 8320 | 8447
[5 empty] | 66 | 67 | 8448 | 8575
[5 empty] | 67 | 68 | 8576 | 8703
[5 empty] | 68 | 69 | 8704 | 8831
[5 empty] | 69 | 70 | 8832 | 8959
[5 empty] | 70 | 71 | 8960 | 9087
[5 empty] | 71 | 72 | 9088 | 9215
[5 empty] | 72 | 73 | 9216 | 9343
[5 empty] | 73 | 74 | 9344 | 9471
[5 empty] | 74 | 75 | 9472 | 9599
[5 empty] | 75 | 76 | 9600 | 9727
[5 empty] | 76 | 77 | 9728 | 9855
[5 empty] | 77 | 78 | 9856 | 9983
[5 empty] | 78 | 79 | 9984 | 10111
[5 empty] | 79 | 80 | 10112 | 10239
[5 empty] | 80 | 81 | 10240 | 10367
[5 empty] | 81 | 82 | 10368 | 10495
[5 empty] | 82 | 83 | 10496 | 10623
[5 empty] | 83 | 84 | 10624 | 10751
[5 empty] | 84 | 85 | 10752 | 10879
[5 empty] | 85 | 86 | 10880 | 11007
[5 empty] | 86 | 87 | 11008 | 11135
[5 empty] | 87 | 88 | 11136 | 11263
[5 empty] | 88 | 89 | 11264 | 11391
[5 empty] | 89 | 90 | 11392 | 11519
[5 empty] | 90 | 91 | 11520 | 11647
[5 empty] | 91 | 92 | 11648 | 11775
[5 empty] | 92 | 93 | 11776 | 11903
[5 empty] | 93 | 94 | 11904 | 12031
[5 empty] | 94 | 95 | 12032 | 12159
[5 empty] | 95 | 96 | 12160 | 12287
[5 empty] | 96 | 97 | 12288 | 12415
[5 empty] | 97 | 98 | 12416 | 12543
[5 empty] | 98 | 99 | 12544 | 12671
[5 empty] | 99 | 100 | 12672 | 12799
[5 empty] | 100 | 101 | 12800 | 12927
[5 empty] | 101 | 102 | 12928 | 13055
[5 empty] | 102 | 103 | 13056 | 13183
[5 empty] | 103 | 104 | 13184 | 13311
[5 empty] | 104 | 105 | 13312 | 13439
[5 empty] | 105 | 106 | 13440 | 13567
[5 empty] | 106 | 107 | 13568 | 13695
[5 empty] | 107 | 108 | 13696 | 13823
[5 empty] | 108 | 109 | 13824 | 13951
[5 empty] | 109 | 110 | 13952 | 14079
[5 empty] | 110 | 111 | 14080 | 14207
[5 empty] | 111 | 112 | 14208 | 14335
[5 empty] | 112 | 113 | 14336 | 14463
[5 empty] | 113 | 114 | 14464 | 14591
[5 empty] | 114 | 115 | 14592 | 14719
[5 empty] | 115 | 116 | 14720 | 14847
[5 empty] | 116 | 117 | 14848 | 14975
[5 empty] | 117 | 118 | 14976 | 15103
[5 empty] | 118 | 119 | 15104 | 15231
[5 empty] | 119 | 120 | 15232 | 15359
[5 empty] | 120 | 121 | 15360 | 15487
[5 empty] | 121 | 122 | 15488 | 15615
[5 empty] | 122 | 123 | 15616 | 15743
[5 empty] | 123 | 124 | 15744 | 15871
[5 empty] | 124 | 125 | 15872 | 15999
[5 empty] | 125 | 126 | 16000 | 16127
[5 empty] | 126 | 127 | 16128 | 16255
[5 empty] | 127 | 128 | 16256 | 16383
[5 empty] | 128 | 129 | 16384 | 16511
[5 empty] | 129 | 130 | 16512 | 16639
[5 empty] | 130 | 131 | 16640 | 16767
[5 empty] | 131 | 132 | 16768 | 16895
[5 empty] | 132 | 133 | 16896 | 17023
[5 empty] | 133 | 134 | 17024 | 17151
[5 empty] | 134 | 135 | 17152 | 17279
[5 empty] | 135 | 136 | 17280 | 17407
[5 empty] | 136 | 137 | 17408 | 17535
[5 empty] | 137 | 138 | 17536 | 17663
[5 empty] | 138 | 139 | 17664 | 17791
[5 empty] | 139 | 140 | 17792 | 17919
[5 empty] | 140 | 141 | 17920 | 18047
[5 empty] | 141 | 142 | 18048 | 18175
[5 empty] | 142 | 143 | 18176 | 18303
[5 empty] | 143 | 144 | 18304 | 18431
[5 empty] | 144 | 145 | 18432 | 18559
[5 empty] | 145 | 146 | 18560 | 18687
[5 empty] | 146 | 147 | 18688 | 18815
[5 empty] | 147 | 148 | 18816 | 18943
[5 empty] | 148 | 149 | 18944 | 19071
[5 empty] | 149 | 150 | 19072 | 19199
[5 empty] | 150 | 151 | 19200 | 19327
[5 empty] | 151 | 152 | 19328 | 19455
[5 empty] | 152 | 153 | 19456 | 19583
[5 empty] | 153 | 154 | 19584 | 19711
[5 empty] | 154 | 155 | 19712 | 19839
[5 empty] | 155 | 156 | 19840 | 19967
[5 empty] | 156 | 157 | 19968 | 20095
[5 empty] | 157 | 158 | 20096 | 20223
[5 empty] | 158 | 159 | 20224 | 20351
[5 empty] | 159 | 160 | 20352 | 20479
[5 empty] | 160 | 161 | 20480 | 20607
[5 empty] | 161 | 162 | 20608 | 20735
[5 empty] | 162 | 163 | 20736 | 20863
[5 empty] | 163 | 164 | 20864 | 20991
[5 empty] | 164 | 165 | 20992 | 21119
[5 empty] | 165 | 166 | 21120 | 21247
[5 empty] | 166 | 167 | 21248 | 21375
[5 empty] | 167 | 168 | 21376 | 21503
[5 empty] | 168 | 169 | 21504 | 21631
[5 empty] | 169 | 170 | 21632 | 21759
[5 empty] | 170 | 171 | 21760 | 21887
[5 empty] | 171 | 172 | 21888 | 22015
[5 empty] | 172 | 173 | 22016 | 22143
[5 empty] | 173 | 174 | 22144 | 22271
[5 empty] | 174 | 175 | 22272 | 22399
[5 empty] | 175 | 176 | 22400 | 22527
[5 empty] | 176 | 177 | 22528 | 22655
[5 empty] | 177 | 178 | 22656 | 22783
[5 empty] | 178 | 179 | 22784 | 22911
[5 empty] | 179 | 180 | 22912 | 23039
[5 empty] | 180 | 181 | 23040 | 23167
[5 empty] | 181 | 182 | 23168 | 23295
[5 empty] | 182 | 183 | 23296 | 23423
[5 empty] | 183 | 184 | 23424 | 23551
[5 empty] | 184 | 185 | 23552 | 23679
[5 empty] | 185 | 186 | 23680 | 23807
[5 empty] | 186 | 187 | 23808 | 23935
[5 empty] | 187 | 188 | 23936 | 24063
[5 empty] | 188 | 189 | 24064 | 24191
[5 empty] | 189 | 190 | 24192 | 24319
[5 empty] | 190 | 191 | 24320 | 24447
[5 empty] | 191 | 192 | 24448 | 24575
[5 empty] | 192 | 193 | 24576 | 24703
[5 empty] | 193 | 194 | 24704 | 24831
[5 empty] | 194 | 195 | 24832 | 24959
[5 empty] | 195 | 196 | 24960 | 25087
[5 empty] | 196 | 197 | 25088 | 25215
[5 empty] | 197 | 198 | 25216 | 25343
[5 empty] | 198 | 199 | 25344 | 25471
[5 empty] | 199 | 200 | 25472 | 25599
[5 empty] | 200 | 201 | 25600 | 25727
[5 empty] | 201 | 202 | 25728 | 25855
[5 empty] | 202 | 203 | 25856 | 25983
[5 empty] | 203 | 204 | 25984 | 26111
[5 empty] | 204 | 205 | 26112 | 26239
[5 empty] | 205 | 206 | 26240 | 26367
[5 empty] | 206 | 207 | 26368 | 26495
[5 empty] | 207 | 208 | 26496 | 26623
[5 empty] | 208 | 209 | 26624 | 26751
[5 empty] | 209 | 210 | 26752 | 26879
[5 empty] | 210 | 211 | 26880 | 27007
[5 empty] | 211 | 212 | 27008 | 27135
[5 empty] | 212 | 213 | 27136 | 27263
[5 empty] | 213 | 214 | 27264 | 27391
[5 empty] | 214 | 215 | 27392 | 27519
[5 empty] | 215 | 216 | 27520 | 27647
[5 empty] | 216 | 217 | 27648 | 27775
[5 empty] | 217 | 218 | 27776 | 27903
[5 empty] | 218 | 219 | 27904 | 28031
[5 empty] | 219 | 220 | 28032 | 28159
[5 empty] | 220 | 221 | 28160 | 28287
[5 empty] | 221 | 222 | 28288 | 28415
[5 empty] | 222 | 223 | 28416 | 28543
[5 empty] | 223 | 224 | 28544 | 28671
[5 empty] | 224 | 225 | 28672 | 28799
[5 empty] | 225 | 226 | 28800 | 28927
[5 empty] | 226 | 227 | 28928 | 29055
[5 empty] | 227 | 228 | 29056 | 29183
[5 empty] | 228 | 229 | 29184 | 29311
[5 empty] | 229 | 230 | 29312 | 29439
[5 empty] | 230 | 231 | 29440 | 29567
[5 empty] | 231 | 232 | 29568 | 29695
[5 empty] | 232 | 233 | 29696 | 29823
[5 empty] | 233 | 234 | 29824 | 29951
[5 empty] | 234 | 235 | 29952 | 30079
[5 empty] | 235 | 236 | 30080 | 30207
[5 empty] | 236 | 237 | 30208 | 30335
[5 empty] | 237 | 238 | 30336 | 30463
[5 empty] | 238 | 239 | 30464 | 30591
[5 empty] | 239 | 240 | 30592 | 30719
[5 empty] | 240 | 241 | 30720 | 30847
[5 empty] | 241 | 242 | 30848 | 30975
[5 empty] | 242 | 243 | 30976 | 31103
[5 empty] | 243 | 244 | 31104 | 31231
[5 empty] | 244 | 245 | 31232 | 31359
[5 empty] | 245 | 246 | 31360 | 31487
[5 empty] | 246 | 247 | 31488 | 31615
[5 empty] | 247 | 248 | 31616 | 31743
[5 empty] | 248 | 249 | 31744 | 31871
[5 empty] | 249 | 250 | 31872 | 31999
[5 empty] | 250 | 251 | 32000 | 32127
[5 empty] | 251 | 252 | 32128 | 32255
[5 empty] | 252 | 253 | 32256 | 32383
[5 empty] | 253 | 254 | 32384 | 32511
[5 empty] | 254 | 255 | 32512 | 32639
[5 empty] | 255 | 256 | 32640 | 32767
[5 empty] | 256 | 257 | 32768 | 32895
[5 empty] | 257 | 258 | 32896 | 33023
[5 empty] | 258 | 259 | 33024 | 33151
[5 empty] | 259 | 260 | 33152 | 33279
[5 empty] | 260 | 261 | 33280 | 33407
[5 empty] | 261 | 262 | 33408 | 33535
[5 empty] | 262 | 263 | 33536 | 33663
[5 empty] | 263 | 264 | 33664 | 33791
[5 empty] | 264 | 265 | 33792 | 33919
[5 empty] | 265 | 266 | 33920 | 34047
[5 empty] | 266 | 267 | 34048 | 34175
[5 empty] | 267 | 268 | 34176 | 34303
[5 empty] | 268 | 269 | 34304 | 34431
[5 empty] | 269 | 270 | 34432 | 34559
[5 empty] | 270 | 271 | 34560 | 34687
[5 empty] | 271 | 272 | 34688 | 34815
[5 empty] | 272 | 273 | 34816 | 34943
[5 empty] | 273 | 274 | 34944 | 35071
[5 empty] | 274 | 275 | 35072 | 35199
[5 empty] | 275 | 276 | 35200 | 35327
[5 empty] | 276 | 277 | 35328 | 35455
[5 empty] | 277 | 278 | 35456 | 35583
[5 empty] | 278 | 279 | 35584 | 35711
[5 empty] | 279 | 280 | 35712 | 35839
[5 empty] | 280 | 281 | 35840 | 35967
[5 empty] | 281 | 282 | 35968 | 36095
[5 empty] | 282 | 283 | 36096 | 36223
[5 empty] | 283 | 284 | 36224 | 36351
[5 empty] | 284 | 285 | 36352 | 36479
[5 empty] | 285 | 286 | 36480 | 36607
[5 empty] | 286 | 287 | 36608 | 36735
[5 empty] | 287 | 288 | 36736 | 36863
[5 empty] | 288 | 289 | 36864 | 36991
[5 empty] | 289 | 290 | 36992 | 37119
[5 empty] | 290 | 291 | 37120 | 37247
[5 empty] | 291 | 292 | 37248 | 37375
[5 empty] | 292 | 293 | 37376 | 37503
[5 empty] | 293 | 294 | 37504 | 37631
[5 empty] | 294 | 295 | 37632 | 37759
[5 empty] | 295 | 296 | 37760 | 37887
[5 empty] | 296 | 297 | 37888 | 38015
[5 empty] | 297 | 298 | 38016 | 38143
[5 empty] | 298 | 299 | 38144 | 38271
[5 empty] | 299 | 300 | 38272 | 38399
[5 empty] | 300 | 301 | 38400 | 38527
[5 empty] | 301 | 302 | 38528 | 38655
[5 empty] | 302 | 303 | 38656 | 38783
[5 empty] | 303 | 304 | 38784 | 38911
[5 empty] | 304 | 305 | 38912 | 39039
[5 empty] | 305 | 306 | 39040 | 39167
[5 empty] | 306 | 307 | 39168 | 39295
[5 empty] | 307 | 308 | 39296 | 39423
[5 empty] | 308 | 309 | 39424 | 39551
[5 empty] | 309 | 310 | 39552 | 39679
[5 empty] | 310 | 311 | 39680 | 39807
[5 empty] | 311 | 312 | 39808 | 39935
[5 empty] | 312 | 313 | 39936 | 40063
[5 empty] | 313 | 314 | 40064 | 40191
[5 empty] | 314 | 315 | 40192 | 40319
[5 empty] | 315 | 316 | 40320 | 40447
[5 empty] | 316 | 317 | 40448 | 40575
[5 empty] | 317 | 318 | 40576 | 40703
[5 empty] | 318 | 319 | 40704 | 40831
[5 empty] | 319 | 320 | 40832 | 40959
[5 empty] | 320 | 321 | 40960 | 41087
[5 empty] | 321 | 322 | 41088 | 41215
[5 empty] | 322 | 323 | 41216 | 41343
[5 empty] | 323 | 324 | 41344 | 41471
[5 empty] | 324 | 325 | 41472 | 41599
[5 empty] | 325 | 326 | 41600 | 41727
[5 empty] | 326 | 327 | 41728 | 41855
[5 empty] | 327 | 328 | 41856 | 41983
[5 empty] | 328 | 329 | 41984 | 42111
[5 empty] | 329 | 330 | 42112 | 42239
[5 empty] | 330 | 331 | 42240 | 42367
[5 empty] | 331 | 332 | 42368 | 42495
[5 empty] | 332 | 333 | 42496 | 42623
[5 empty] | 333 | 334 | 42624 | 42751
[5 empty] | 334 | 335 | 42752 | 42879
[5 empty] | 335 | 336 | 42880 | 43007
[5 empty] | 336 | 337 | 43008 | 43135
[5 empty] | 337 | 338 | 43136 | 43263
[5 empty] | 338 | 339 | 43264 | 43391
[5 empty] | 339 | 340 | 43392 | 43519
[5 empty] | 340 | 341 | 43520 | 43647
[5 empty] | 341 | 342 | 43648 | 43775
[5 empty] | 342 | 343 | 43776 | 43903
[5 empty] | 343 | 344 | 43904 | 44031
[5 empty] | 344 | 345 | 44032 | 44159
[5 empty] | 345 | 346 | 44160 | 44287
[5 empty] | 346 | 347 | 44288 | 44415
[5 empty] | 347 | 348 | 44416 | 44543
[5 empty] | 348 | 349 | 44544 | 44671
[5 empty] | 349 | 350 | 44672 | 44799
[5 empty] | 350 | 351 | 44800 | 44927
[5 empty] | 351 | 352 | 44928 | 45055
[5 empty] | 352 | 353 | 45056 | 45183
[5 empty] | 353 | 354 | 45184 | 45311
[5 empty] | 354 | 355 | 45312 | 45439
[5 empty] | 355 | 356 | 45440 | 45567
[5 empty] | 356 | 357 | 45568 | 45695
[5 empty] | 357 | 358 | 45696 | 45823
[5 empty] | 358 | 359 | 45824 | 45951
[5 empty] | 359 | 360 | 45952 | 46079
[5 empty] | 360 | 361 | 46080 | 46207
[5 empty] | 361 | 362 | 46208 | 46335
[5 empty] | 362 | 363 | 46336 | 46463
[5 empty] | 363 | 364 | 46464 | 46591
[5 empty] | 364 | 365 | 46592 | 46719
[5 empty] | 365 | 366 | 46720 | 46847
[5 empty] | 366 | 367 | 46848 | 46975
[5 empty] | 367 | 368 | 46976 | 47103
[5 empty] | 368 | 369 | 47104 | 47231
[5 empty] | 369 | 370 | 47232 | 47359
[5 empty] | 370 | 371 | 47360 | 47487
[5 empty] | 371 | 372 | 47488 | 47615
[5 empty] | 372 | 373 | 47616 | 47743
[5 empty] | 373 | 374 | 47744 | 47871
[5 empty] | 374 | 375 | 47872 | 47999
[5 empty] | 375 | 376 | 48000 | 48127
[5 empty] | 376 | 377 | 48128 | 48255
[5 empty] | 377 | 378 | 48256 | 48383
[5 empty] | 378 | 379 | 48384 | 48511
[5 empty] | 379 | 380 | 48512 | 48639
[5 empty] | 380 | 381 | 48640 | 48767
[5 empty] | 381 | 382 | 48768 | 48895
[5 empty] | 382 | 383 | 48896 | 49023
[5 empty] | 383 | 384 | 49024 | 49151
[5 empty] | 384 | 385 | 49152 | 49279
[5 empty] | 385 | 386 | 49280 | 49407
[5 empty] | 386 | 387 | 49408 | 49535
[5 empty] | 387 | 388 | 49536 | 49663
[5 empty] | 388 | 389 | 49664 | 49791
[5 empty] | 389 | 390 | 49792 | 49919
[5 empty] | 390 | 391 | 49920 | 50047
[5 empty] | 391 | 392 | 50048 | 50175
[5 empty] | 392 | 393 | 50176 | 50303
[5 empty] | 393 | 394 | 50304 | 50431
[5 empty] | 394 | 395 | 50432 | 50559
[5 empty] | 395 | 396 | 50560 | 50687
[5 empty] | 396 | 397 | 50688 | 50815
[5 empty] | 397 | 398 | 50816 | 50943
[5 empty] | 398 | 399 | 50944 | 51071
[5 empty] | 399 | 400 | 51072 | 51199
[5 empty] | 400 | 401 | 51200 | 51327
[5 empty] | 401 | 402 | 51328 | 51455
[5 empty] | 402 | 403 | 51456 | 51583
[5 empty] | 403 | 404 | 51584 | 51711
[5 empty] | 404 | 405 | 51712 | 51839
[5 empty] | 405 | 406 | 51840 | 51967
[5 empty] | 406 | 407 | 51968 | 52095
[5 empty] | 407 | 408 | 52096 | 52223
[5 empty] | 408 | 409 | 52224 | 52351
[5 empty] | 409 | 410 | 52352 | 52479
[5 empty] | 410 | 411 | 52480 | 52607
[5 empty] | 411 | 412 | 52608 | 52735
[5 empty] | 412 | 413 | 52736 | 52863
[5 empty] | 413 | 414 | 52864 | 52991
[5 empty] | 414 | 415 | 52992 | 53119
[5 empty] | 415 | 416 | 53120 | 53247
[5 empty] | 416 | 417 | 53248 | 53375
[5 empty] | 417 | 418 | 53376 | 53503
[5 empty] | 418 | 419 | 53504 | 53631
[5 empty] | 419 | 420 | 53632 | 53759
[5 empty] | 420 | 421 | 53760 | 53887
[5 empty] | 421 | 422 | 53888 | 54015
[5 empty] | 422 | 423 | 54016 | 54143
[5 empty] | 423 | 424 | 54144 | 54271
[5 empty] | 424 | 425 | 54272 | 54399
[5 empty] | 425 | 426 | 54400 | 54527
[5 empty] | 426 | 427 | 54528 | 54655
[5 empty] | 427 | 428 | 54656 | 54783
[5 empty] | 428 | 429 | 54784 | 54911
[5 empty] | 429 | 430 | 54912 | 55039
[5 empty] | 430 | 431 | 55040 | 55167
[5 empty] | 431 | 432 | 55168 | 55295
[5 empty] | 432 | 433 | 55296 | 55423
[5 empty] | 433 | 434 | 55424 | 55551
[5 empty] | 434 | 435 | 55552 | 55679
[5 empty] | 435 | 436 | 55680 | 55807
[5 empty] | 436 | 437 | 55808 | 55935
[5 empty] | 437 | 438 | 55936 | 56063
[5 empty] | 438 | 439 | 56064 | 56191
[5 empty] | 439 | 440 | 56192 | 56319
[5 empty] | 440 | 441 | 56320 | 56447
[5 empty] | 441 | 442 | 56448 | 56575
[5 empty] | 442 | 443 | 56576 | 56703
[5 empty] | 443 | 444 | 56704 | 56831
[5 empty] | 444 | 445 | 56832 | 56959
[5 empty] | 445 | 446 | 56960 | 57087
[5 empty] | 446 | 447 | 57088 | 57215
[5 empty] | 447 | 448 | 57216 | 57343
[5 empty] | 448 | 449 | 57344 | 57471
[5 empty] | 449 | 450 | 57472 | 57599
[5 empty] | 450 | 451 | 57600 | 57727
[5 empty] | 451 | 452 | 57728 | 57855
[5 empty] | 452 | 453 | 57856 | 57983
[5 empty] | 453 | 454 | 57984 | 58111
[5 empty] | 454 | 455 | 58112 | 58239
[5 empty] | 455 | 456 | 58240 | 58367
[5 empty] | 456 | 457 | 58368 | 58495
[5 empty] | 457 | 458 | 58496 | 58623
[5 empty] | 458 | 459 | 58624 | 58751
[5 empty] | 459 | 460 | 58752 | 58879
[5 empty] | 460 | 461 | 58880 | 59007
[5 empty] | 461 | 462 | 59008 | 59135
[5 empty] | 462 | 463 | 59136 | 59263
[5 empty] | 463 | 464 | 59264 | 59391
[5 empty] | 464 | 465 | 59392 | 59519
[5 empty] | 465 | 466 | 59520 | 59647
[5 empty] | 466 | 467 | 59648 | 59775
[5 empty] | 467 | 468 | 59776 | 59903
[5 empty] | 468 | 469 | 59904 | 60031
[5 empty] | 469 | 470 | 60032 | 60159
[5 empty] | 470 | 471 | 60160 | 60287
[5 empty] | 471 | 472 | 60288 | 60415
[5 empty] | 472 | 473 | 60416 | 60543
[5 empty] | 473 | 474 | 60544 | 60671
[5 empty] | 474 | 475 | 60672 | 60799
[5 empty] | 475 | 476 | 60800 | 60927
[5 empty] | 476 | 477 | 60928 | 61055
[5 empty] | 477 | 478 | 61056 | 61183
[5 empty] | 478 | 479 | 61184 | 61311
[5 empty] | 479 | 480 | 61312 | 61439
[5 empty] | 480 | 481 | 61440 | 61567
[5 empty] | 481 | 482 | 61568 | 61695
[5 empty] | 482 | 483 | 61696 | 61823
[5 empty] | 483 | 484 | 61824 | 61951
[5 empty] | 484 | 485 | 61952 | 62079
[5 empty] | 485 | 486 | 62080 | 62207
[5 empty] | 486 | 487 | 62208 | 62335
[5 empty] | 487 | 488 | 62336 | 62463
[5 empty] | 488 | 489 | 62464 | 62591
[5 empty] | 489 | 490 | 62592 | 62719
[5 empty] | 490 | 491 | 62720 | 62847
[5 empty] | 491 | 492 | 62848 | 62975
[5 empty] | 492 | 493 | 62976 | 63103
[5 empty] | 493 | 494 | 63104 | 63231
[5 empty] | 494 | 495 | 63232 | 63359
[5 empty] | 495 | 496 | 63360 | 63487
[5 empty] | 496 | 497 | 63488 | 63615
[5 empty] | 497 | 498 | 63616 | 63743
[5 empty] | 498 | 499 | 63744 | 63871
[5 empty] | 499 | 500 | 63872 | 63999
[5 empty] | 500 | 501 | 64000 | 64127 |  | 存储页数 | 需要存的数据 | 当前大小（16位） | 分配页数 | 实际得到 容量（/16位） | 当前数据实际占页数
[6 empty] | 502 | 64128 | 64255 |  | 11 | 产品信息P0 | 116 | 3 | 192 | 1.8125
[6 empty] | 503 | 64256 | 64383 |  |  | 用户设置P3 | 120 | 4 | 256 | 1.875
[6 empty] | 504 | 64384 | 64511 |  |  | 远程控制P4 | 14 | 1 | 64 | 0.21875
[6 empty] | 505 | 64512 | 64639 |  |  | 厂家设置P5 | 18 | 1 | 64 | 0.28125
[6 empty] | 506 | 64640 | 64767 |  |  | 实时数据P1 | 94 | 2 | 128 | 1.4688
[6 empty] | 507 | 64768 | 64895 | 存储需要断电保持的历史数据 |  | 并机数据P2(实际不做) | 36 | 0 | 0 | 0.5625 | （并机数据其实不用存）
[6 empty] | 508 | 64896 | 65023
[6 empty] | 509 | 65024 | 65151
[6 empty] | 510 | 65152 | 65279 |  |  |  | 总共消耗页数 | 11
[6 empty] | 511 | 65280 | 65407 |  |  |  | 剩余页数 | 0
[6 empty] | 512 | 65408 | 65535
E2ROM识别数据操作
[8 empty] | 操作 |  |  |  | e2prom实时数据保存技计算
[5 empty] | 新E2ROM | 存储的产品型号不对 |  | 整个E2ROM设置相关数据用默认值重刷 |  |  |  | e2prom能擦写多少次 | 计划使用寿命（年） | 一年天数
[5 empty] | 重新刷过程序 | （逆变器用地址识别） | [5 empty] | 1000000 | 30 | 366
[11 empty] | 得到每天可擦写次数 | 91.0747
[5 empty] | 升级过程序 | 软件，硬件版本号不对 |  | 只更新软硬件版本号 |  |  | 每小时可用擦写次数 | 3.7948
[11 empty] | 程序实际设置每擦 写一次的时间 | 30min擦写一次，进入休眠关机保存一次

## boot
stm32固定参数
flash:一页?K | 2
flash共有?K | 512
falsh共有?页 | 256
|  |  | 起始地址 | size(Hex) | u16 size(Doc) |  | size(k) |  | 占用页数 | 内存第几页
8054000
boot地址： |  | BOOT | 8000000 | 10000 | 65536 | <-- | 64 | K | 32 | 0
800FFFF
APP1地址： |  | APP1 | 8010000 | 20000 | 131072 | <-- | 128 | k | 64 | 32
|  |  | 802FFFF | [8 empty] | 地址 | 54000
APP2地址： |  | APP2 | 8030000 | 20000 | 131072 | <-- | 128 | k | 64 | 96 | Bank1 | 页 | 168
|  |  | 804FFFF | [7 empty] | Bank2 | 页 | 40
数据 |  | data1 | 8050000 | 4000 | 16384 | <-- | 16 | k | 8 | 160
8053FFF
boot识别内存地址 |  | data1 | 8054000 | 1000 | 4096 | <-- | 4 | k | 2 | 168
8054FFF
未使用地址： |  |  | 8055000 |  |  |  | 172 | 累计页数：
end addr
| ALL | 08080000 | 176128 | 172 | 2B000 |  |  | 512 |  | 一页 | 2048
[10 empty] | 32 | 32 |  | 地址
[11 empty] | 65536 |  | 10000
[11 empty] | hex | -》dec
[11 empty] | 23 | 35
boot 升级内存占用地址： | [5 empty] | boot升级只支持：
addr: | function |  |  |  |  | USB通讯口 |  |  | boot中所有串口均设置为dma接收，串口发送
8054000 | addr |  |  |  |  | 蓝牙
8054001 | 更新的串口 |  |  |  |  | wifi |  |  | 并机口不支持升级
8054002-8054003 | 固件类型 | [7 empty] | 透传先不完全支持
8054004-8054005 | 更新波特率 | [7 empty] | 先只确保逆变器mb通讯口能够升级成功
8054006-8054007 | 运行到boot还是app |  |  | FLAG_TO_BOOT | 0 |  |  |  | 暂时开放所有口均能升级
|  |  |  | FLAG_TO_APP | 1 | 固件类型： |  |  | 升级前应该先判断mos管有无损坏，损坏不能升
|  |  |  | FLAG_APP_TO_BOOT | 0xA01 | 通用： | 0
|  |  |  | FLAG_APP_TO_SeriaNet | 0x8000 | 通讯板 | 1
[6 empty] | 控制板1 | 2
[6 empty] | 控制板2 | 3
进入boot的灯指示 | [5 empty] | boot具体指令
| 25% | 50% | 75% | 100% |  | 地址： | 8054000
|  | NO | ON |  |  |  | 现有升级标志
| OFF |  |  | OFF
升级时候指示： |  |  |  | <--流水
| 25% | 50% | 75% | 100%
| OFF | OFF | OFF | ON
| OFF | OFF | ON | OFF
| OFF | ON | OFF | OFF